美国盖姆斯德蝶阀     GUMUSED

盖米斯德中线型蝶阀-D480系列产品技术手册

Center Line Type Butterfly Valve-D480 Product Brochures

富有创造性的尖端科技

美国盖米斯德公司是以生产高质、先进的阀门、测量及控 制系统而享誉全球的企业。

自创建以来，公司逐渐发展成为一家在各大洲 都拥有生产企业、子公司以及销售公司

的国际性集团 公司。 盖米斯德阀门在广泛的工业领域中为您提供各类控制解决方 案，

例如在：

● 石化、化工行业

● 电厂水处理行业

● 钢铁冶金行业

● 生物制药、食品饮料行业

● 轻工机械行业

● 微电子半导体行业

盖米斯德 阀门技术和仪器的最佳选择 拥有先进的生产设备，训练有素的员工队伍，

并 且可以通过全世界范围内的子公司和分销商网络为您 提供最优质的服务，我们

不断地致力于产品完善和新 产品开发。因此我们能够不断地提供面向应用领域的

技术解决方案

| DN 25 - 400 通径 DN25-3000 D480 特性: DESPONIA; 中心型衬胶蝶阀. 应用领域; 控制工业用的液体和气体,如生物制药,电力,冶金,化工,水处理,建筑行业等. 阀体构造; D1对夹式法兰 DN 25-700; D3LUG 凹凸端式阀体 DN 25-400; D4 U-多孔双面式阀体 DN 150-3000. 安装长度; ISO 5752/20, DIN 3202/3 K1. 上端法兰; ISO 5211. 最大工作压力; 10/16 bar. 连接标准; PN6, PN10, PN16, ANSI cl. 150. 温度范围; 内衬为EPDM时 -10°C 至 95°C , 根据材料不同,最大温度范围为-40°C 至 200°C. 液压测试; ISO 5208 / DIN 3230, 密封性测试1.1 x PN, 阀体耐压测试1.5 x PN. 蝶阀DESPONIA 在压力设备安全要求上符合 以下安全规定:PED 97/23/EG 附件1 流体第1 和第2组.. 结构: 阀体 (较高的阀颈部分隔离性好). 带位置显示的不锈钢阀杆. 蝶板. 可更换的带密封凹槽的密封圈. 阀杆轴套: DN2-400 为Rilsan材质, DN450-1200为青铜材质. 方形蝶板转轴. 外部阀杆密封. 防护垫圈(固定用). DN 450 - 3000 |
| --- |
| 3 DESPONIA |  |

| D480 通径: 25-3000 |  |
| --- | --- |
| D3 或D4 (D4 只有 PN10/16 ) 2A (GGG40) 流体 DN25-200 DN250-600 DN700-3000 压力和温度的选择因工作环境而变化。 10 bar 6 bar 2,5 bar 阀体材料 DN; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200. GG25 (1A) 10 bar; 2. 10 bar 16 bar; 2. 3. GGG40 (2A) 订购代码:D480 0100 . 3 3 - G40R . 4A .G4CP . E å ç éè ê ë í ì D1 对夹式法兰 D4 U 多孔双面式阀体 ç 通径 0025-1200 mm é 工作压力 见下表 è 公称压力等级 ** PN6/ 10/ 16 见下表 ê 阀体材质; G25R 铸铁 GG25, Rilsan尼龙涂层 250µ. G25E 铸铁 GG25, 环氧树脂涂层70µ. G40R 球墨铸铁GGG40, Rilsan尼龙涂层 250µ DN25-400. G40E 球墨铸铁GGG40, 环氧树脂涂层 70µ. ë 阀杆材质; 4A; 不锈钢1.4028,; AISI420. 4B; 不锈钢1.4401,; AISI316. G40R 球墨铸铁GGG40, Rilsan尼龙涂层 250µ (max 90°C) DN25-700 G40E 球墨铸铁GGG40, 环氧树脂涂层 70µ. 2AC 球墨铸铁GGG40, 镀铬(最大工压为10bar). 4C0 不锈钢1.4408, AISI316. 4CP 不锈钢1.4408, AISI316, 抛光. 4CH 不锈钢1.4408, AISI316, Halar 涂层min.600µ. 4D0 Uranus B6. 5C0 Alubronze G-Cu Al 10 Fe 铝铜合金. 7H0 Hastelloy C 哈式合金 E EPDM (max.95°C) N 腈橡胶 B Butyl SV 蒸汽用硅胶 EC; EPDM (max 130°C); NC; 羧肽酶腈(耐磨); H; Hypalon; SA; 食品饮料用硅橡胶. EW; EPDM (KTW); RN; 天然橡胶; S; 硅橡胶; V; Viton 氟橡胶. 根据具体情况,可提供其它密封材料 å 阀门类型 D3 LUG凹凸端式阀体 ì 密封圈材料 í 蝶板材质 DN450-1200 DN450-3000 DN250-400 DN800 3000 * 工作压力 (代码 ) DESPONIA 3 D1 PN16 PN10 D3 PN16 PN10 D4 PN16 Other executions on request ! DN→ PN6 PN10 2 2 2 3 3 3 3 3 3 安装阀门时请注意: - 阀门类型 - 阀体材料 - 介质 - 最大工作压力 - 无水锤 |
| DESPONIA 4 |  |

| 通径: 25-3000 D480 Kv 流量值m3/h 25/32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300. 40; 50; 100; 210; 360; 650; 1050; 1770; 3400; 5090; 7360. 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 9800 12900 16800 21700 29800 35100 45900 59300 82100 102700 DN kv D1 对夹式阀体尺寸图, DN 25-700 DN 25/32 DN 80/100 DN 40/50/65 DN 125/150/200 *当使用塑料的阀杆衬套时，请注意检查H的尺寸. |
| --- |
| 5 DESPONIA |  |

| 上端法兰连接标准: ISO 5211 D480 通径: 25-1200 D3 LUG, 凹凸端式阀体 DN 25-400 DN; A; B3; C; D3; E; H*; [kg]. 25/32; 110; 50; 30; 72; 19; 17,0; 1,4. 40; 130; 60; 33; 86; 19; 27,0; 2,0. 50; 135; 72; 43; 117; 19; 30,0; 3,2. 65; 150; 82; 46; 130; 19; 49,0; 4,0. 80; 160; 88; 46; 188; 19; 68,5; 6,1. 100; 180; 102; 52; 219; 19; 88,5; 8,5. 125; 195; 116; 56; 248; 19; 114,5; 10,0. 150; 210; 128; 56; 274; 19; 142,0; 11,0. 200; 240; 161; 60; 332; 25; 193,5; 19,6. 250; 280; 199; 68; 402; 32; 243,5; 28,7. 300; 315; 234; 78; 472; 32; 292,5; 41,2. 350; 330; 258; 78; 520; 40; 329,5; 55,0. 400; 365; 290; 102; 584; 40; 375,5; 75,0. D4 U, 多孔双面式阀体 DN 150-3000 |
| --- |
| DESPONIA 6 |  |

| D480 通径: DN25-1200 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手柄 (DN25-300): |  |  |  | 铝合金手柄, 环氧树酯涂层 DN; A; B; C; (kg). 25-40; HLA.F0708.180; 180; 45,5; 41; 0,4. 50-65; HLA.F0711.180; 180; 45,5; 41; 0,4. 80-100; HLA.F0711.240; 243; 45,5; 43; 0,5. 125-150; HLA.F0714.340; 340; 45,5; 51; 0,6. 200; HLA.F0717.340; 340; 45,5; 51; 0,6. 250-300; HLA.F1222.500; 500; 77,5; 40; 2,2. 聚酰胺 P 6, 加 30% 玻璃纤维加固 DN; A; B; C; (kg). 25-40; HLP.F0708.240; 243; 45,5; 41; 0,3. 50-65; HLP.F0711.240; 243; 45,5; 41; 0,3. 80-100; HLP.F0711.240; 243; 45,5; 43; 0,3. 125-150; HLP.F0714.340; 340; 45,5; 51; 0,5. 200; HLP.F0717.340; 340; 45,5; 51; 0,5. |
| 方形接口 : (DN25-200) 手轮: (DN25-150) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN; G; H. 25-40; PO.F0708.30; 30; 65. 50-100; PO.F0711.30; 30; 65. 125-150; PO.F0714.30; 30; 65. 200; PO.F0717.30; 30; 65. |  | DN; I; J. 25-40; HW.F0708.200; 200; 52. 50-100; HW.F0711.200; 200; 52. 125-150; HW.F0714.250; 250; 52. |
| 带齿轮箱的手轮: |  |  | ø n pmax DN25-600 ...16 bar, DN700-1200 ... 10 bar DN; A; B; C; D; E; H; R; *; (kg). 25-40; GB232-05.F0708.100; 80; 110,5; 42,5; 44,5; 108; 46; 100; 10; 0,8. 50- 100; GB232-05.F0711.100; 80; 110,5; 42,5; 44,5; 108; 46; 100; 10; 0,8. 125; GB232-05.F0714.100; 80; 110,5; 42,5; 44,5; 108; 46; 100; 10; 0,8. 150; GB232-07.F0714.160; 100; 133; 50; 58; 127; 58; 160; 9,25; 1,8. 200; GB232-07.F0717.160; 100; 133; 50; 58; 127; 58; 160; 9,25; 1,8. 250; GB232-10.F1222.250; 146; 177,5; 60; 82,5; 201; 73; 250; 11,25; 3,3. 300; GB232-10.F1222.250; 146; 177,5; 60; 82,5; 201; 73; 250; 11,25; 3,3. 350; GB232-12.F1222.315; 175; 218; 80; 91; 279; 88; 315; 10; 7. 400; GB232-12.F1227.315; 175; 218; 80; 91; 279; 88; 315; 10; 7. 450; GB1250N.F1445.400; 220; 258; 104,5; 110; 310; 102; 400; 13,75; 22. 500; GB1250N.F1445.400; 220; 258; 104,5; 110; 310; 102; 400; 13,75; 22. 600; GB1950N/SP4.F1670.500; 285; 402,5; 211; 142,5; 435; 155; 500; 52; 45. 700; GB1950N/SP4.F2570.500; 285; 402,5; 211; 142,5; 435; 155; 500; 52; 45. 800; GB1950N/SP4.F2570.500; 285; 402,5; 211; 142,5; 435; 155; 500; 52; 45. 900; GB6800N/SP4.F3080.600; 370; 482; 263; 170; 468; 159; 600; 79,25; 70. 1000; GB6800N/SP4.F3080.600; 370; 482; 263; 170; 468; 159; 600; 79,25; 70. 1200; GBA250/SP9.F30100.800; 510; 725; 431; 235; 599; 175; 800; 176; 225. * n = 手轮开闭 |
| 材料: GB232 GB880 - GBA250 | : 铝合金,聚亚安酯涂层 : 铸铁, 聚亚安酯涂层 |  |  |  |  |  |
| 7 DESPONIA |  |  |  |  |  |  |

| D480 通径: DN25-1200 安装步骤： 1、管道上的法兰必须对正，以便于阀门的安装。蝶板应处于部分开启的状态。 2 、在蝶板微开的状态下装上螺栓，但不要拧紧螺母。 3、将蝶板完全打开，并确保管道平行排列。均匀地拧螺母直到法兰盘与阀体完全固定。 切勿使用衬垫或油脂。当阀门已安装完毕，切勿焊接法兰盘。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流量(m3/h) 压损(bar) 表2 流速 |  | 水压测试特性表： Kv流量值见表1 压损和流量见表2 表1 DN; 开启角度. 10°; 20°; 30°; 40°; 50°; 60°; 70°; 80°; 90°. 25/32; 0,4; 1,7; 4,3; 6,9; 11; 17; 29; 46; 52. 40; 0,8; 2,6; 7,3; 15; 24; 38; 63; 87; 120. 50; 1,3; 3,8; 10; 22; 38; 58; 98; 128; 189. 65; 2,1; 7,3; 18; 35; 61; 93; 185; 236; 311. 80; 2,7; 10; 26; 48; 85; 128; 218; 344; 433. 100; 4,3; 15; 41; 74; 123; 227; 372; 624; 745. 125; 6,4; 24; 60; 116; 213; 386; 587; 1018; 1219. 150; 10; 39; 93; 169; 316; 526; 847; 1223; 1805. 200; 19; 64; 163; 302; 567; 985; 1551; 2288; 3093. 250; 28; 103; 249; 457; 848; 1482; 2285; 3302; 4825. 300; 34; 127; 308; 605; 1119; 2091; 3196; 4912; 6946. 350; 47; 163; 388; 791; 1490; 2557; 3956; 5715; 8269. 400; 60; 223; 490; 1037; 1900; 3256; 5187; 7800; 11036. 450; 77; 266; 644; 1253; 2400; 4070; 6565; 9824; 14115. 500; 99; 334; 827; 1629; 2973; 5150; 8198; 12625; 18056. 600; 137; 488; 1137; 2356; 4404; 7456; 11780; 17837; 24868. 700; 187; 643; 1632; 3142; 5837; 10387; 16997; 24552; 35883. 800; 249; 943; 2230; 4392; 7977; 13682; 22303; 30626; 44559. 900; 317; 1204; 2835; 5634; 10390; 17479; 28602; 41229; 58676. 1000; 514; 1935; 4492; 8020; 13602; 22115; 36289; 55088; 69427. 1100; 711; 2666; 6150; 10406; 16813; 26750; 43976; 68946; 80178. 1200; 947; 3552; 7912; 13846; 21586; 34486; 56460; 88288; 103785. Kv [m3/h] |
| DESPONIA 8 |  |  |

| D480 蝶阀 DN25-1200 电动执行器 (BERNARD): 防护等级 IP67, ED 30%, 2 行程开关 开/关 2 力矩限位开关 (只在型号 AS..), 电机热保护开关, 1 紧急制动手轮扳(以上都为标准配置) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z3 | OA | AS 18 - 80 | AS100 - 400 |  |
| 型号; A; B; C; D; E; (kg). OA3; 193; 134; 183; 93; 234; 6. OA6; 292; 90; 190; 65; 224; 6. OA8; 292; 90; 190; 65; 224; 7. OA15; 358; 98; 190; 65; 224; 7. OAP; 292; 90; 190; 65; 224; 7. AS18; 479; 167; 315; 89; 177; 16. AS25; 479; 167; 315; 89; 177; 18. ASP; 507; 167; 315; 89; 177; 18. | 型号; A; B; C; D; E; (kg). AS50; 509; 169; 315; 89; 177; 17. AS80; 509; 169; 315; 89; 208; 18. AS100; 611; 497; 442; 206; 284; 36. AS200; 754; 566; 442; 109; 281; 68. AS400; 645; 497; 442; 154; 281; 70. ASM1 RS600; 831; 579; 407; 192; 299; 65. ASM3 RS1825; 945; 693; 407; 177; 328; 112. ASM2 RS1825G; 1113; 861; 407; 177; 328; 120. |
| 驱动器的选择: - 对液体最高 - 工作压力 | 80°C 16 bar (DN25- 150) 10 bar (DN200- 1200) |  |  |  |
| DN; 型号. 25-80; OA6-***/**-006“; OAP-***/**-030“ (060“); Z3-230/50-011“. 100; OA6-***/**-006“; OAP-***/**-030“ (060“). 125; OA8-***/**-006“; OAP-***/**-030“ (060“). 150; OA15-***/**-015“; ASP-***/**-030“ (060“). 200; AS25-***/**-010“; ASP-***/**-030“ (060“). 250; AS50-***/**-030“. 300; AS50-***/**-030“. 350; AS80-***/**-030“. 400; AS200-***/**-069“. | DN; 型号. 450; AS200-***/**-069“. 500; AS200-***/**-069“. 600; AS400-***/**-063“. 700; ASM1 RS600-400/50-140“. 800; ASM1 RS600-400/50-140“. 900; ASM3 RS1825-400/50-134“. 1000; ASM2 RS1825G-400/50-168“. 1200; ASM2 RS1825G-400/50-168“. |
| ***/** 3 相 400V50Hz 或 1 相 230V50Hz 其它电压, 开阀时间和调节型电动头,防爆电动头及附件可向盖米查询 |  |  |  |  |
| 9 DESPONIA |  |  |  |  |

| D480-蝶阀气动头的选型 DN 25 - DN 1200 型号: DR 和 SC |  |
| --- | --- |
| 对液体20ºC-80ºC, 控制压力Pmin:6 bar GEMÜ DR ( 双作用 ) SC ( 单作用 ) DN 最大 工作 压力 SC0030-6F05/14A SC0030-6F05/14A SC0060-6F05F07/14A SC0060-6F05F07/14A SC0100-6F05F07/17A SC0150-6F07F10/17A SC0220-6F07F10/22A SC0300-6F07F10/22A SC0600-6F10F12/27A SC0900-6F14/36A SC1200-6F14/36A SC2000-6F16/46A SC3000-6F16/46A SC5000-4,5F25/55A SC5000-6F25/55A 可询问 可询问 可询问 可询问 可询问 可询问 25/32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 6 bar DR0015F03F04/11A DR0015F03F04/11A DR0015F03F04/11A DR0030F05/14A DR0060F05F07/14A DR0060F05F07/14A DR0100F05F07/17A DR0150F05F07/17A DR0220F07F10/22A DR0450F10F12/27A DR0450F10F12/27A DR0900F12F14/27A DR1200F12F14/27A DR2000F16F14/36A DR3000F16/46A DR3000F16/46A DR5000F25/55A 可询问 可询问 可询问 可询问 16 bar; 25/32 40 50 65 80 100 125 150 200; DR0015F03F04/11A DR0015F03F04/11A DR0030F05/14A DR0030F05/14A DR0060F05F07/14A DR0060F05F07/14A DR0150F05F07/17A DR0150F05F07/17A DR0300F07F10/22A; SC0030-6F05/14A SC0030-6F05/14 SC0060-6F05F07/14A SC0100-6F05F07/17A SC0150-6F05F07/17A SC0220-6F07F10/17A SC0300-6F07F10/22A SC0450-6F07F12/27A SC0900-6F14/36A. 10 bar; 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200; DR0450F10F12/27A DR0600F10F12/27A DR0900F12F14/27A DR1200F12F14/27A DR2000F16F14/36A DR3000F16/46A DR5000F25/55A DR5000F25/55A 可询问 可询问 可询问; SC0900-6F14/36A SC1200-6F14/36A SC2000-6F16/46 SC3000-6F16/46A SC5000-6F16/55 可询问 可询问 可询问 可询问 可询问 可询问. 常用选择(推荐) DN25-200 pmax = 16 bar, DN250 pmax=10 bar 只有在选择较小的蝶板时,才可选择6 bar控制压力 |
| 10 |  |

| ø DR/SC 0015-5000 气动头尺寸图: 驱动头 - EN 12116 4 C H 45¡ 45¡ 方形口 R h h1 P O G 4 B 22.5 205 B B L 20 20 "X" 型号DR/SC 2000 "X" T 接口 A Q1 20 20 Q DR/SC 3000/5000 型号 M6x 10 W W1 确认中心圈/轴 I N "X" D 22.5 M C C 230 S M5xE 型号DR/SC 5000 型号DR/SC 3000 ¯ d F 接口 '2' 接口 '4' VDI/VDE 3845 M6x 12 M6x 10 ¯ Z M N M N. 型号; 15; 30; 60; 100; 150; 220; 300; 450; 600; 900; 1200; 2000; 3000; 5000. DR/SC; DR/SC; DR/SC; DR/SC; DR/SC; DR/SC; DR/SC; DR/SC; DR/SC; DR/SC; DR/SC; DR/SC; DR/SC; DR/SC. ISO 法兰 方形口; F03/ 04; F04/05; F05/ 07; F05/07; F07/ 10; F07/ 10; F07/ 10; F10/ 1; F10/ 12; F14; F14; F16; F16; F25. 11; 14; 14; 17; 17; 22; 22; 27; 27; 36; 36; 46; 46; 55. T- ISO228; 1/8"; 1/8"; 1/8"; 1/8"; 1/4"; 1/4"; 1/4"; 1/4"; 1/4"; 1/4"; 1/4"; 3/8"; 1/2"; 1/2". A; 140.5; 158.5; 210.5; 247.5; 268.5; 315; 345; 408.5; 437.5; 487; 543; 621; 684; 876. B; 79; 95; 106; 115; 127; 149; 167; 189; 208; 225.5; 250; 303.5; 450; 590. C; 59; 72; 84 5; 97.5; 111; 127; 136; 156.5; 169; 190.7; 213; 251; 29 .5; 383. D; M5x8; M5x8; M5x8; M5x8; M5x8; M5x8; M5x8; M5x8; M 5x8; M5x8; M5x8; M6x 10; M6x 10; M6x 10. E; 4; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. F; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 130; 130; 130; 130; 130. G; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30; 30. H; 20; 20; 20; 20; 20; 30; 30; 30; 30; 50; 50; 50; 50; 50. I; 30; 35; 35; 55; 55; 70; 70; 85; 85; 100; 100; 130; 130; 200. L min; 12; 16; 16; 19; 19; 24; 24; 29; 29; 38; 38; 48; 48; 57. M; 29; 6; 42.5; 49.5; 56; 64; 69.5; 80; 88; 99; 110; 131; 163.5; 204. N; 41.5; 47; 52; 56.8; 67; 77; 82; 91.5; 99; 105; 112; 131; 166; 214. O; 11; 11; 19; 19; 19; 27; 27; 27; 27; 42; 42; 42; 42; 42. P; 26.5; 30; 30.5; 32.5; 37.5; 42.5; 45; 47; 52; 58; 62; 78.5; 165; 185. Q; 36; 42; 50; 50; 70; 70; 70; 102; 102; 140; 140; 165; 165; 254. Q1; 42; 50; 70; 70; 102; 102; 102; 125; 125; -; -; -; -; -. R; 32; 32; 32; 32; 32; 32; 32; 32; 32; 32; 32; 45; 45; 45. S; 24; 24; 24; 24; 24; 24; 24; 24; 24; 24; 24; 40; 40; 40. W; M5; M5; M6; M6; M8; M8; M8; M10; M10; M16; M16; M20; M20; M. W1; M5; M6; M8; M8; M10; M10; M 10; M12; M 12; -; -; -; -; -. ø d f8 (A); 30; 35; 35; 55; 55; 70; 70; 85; 85; 100; 100; 130; 130; 200. h 1 max(A); 2; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 5; 5; 5. h min; 0.5; 0.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 2; 2; 2.5; 2.5; 2.5. Z; 40; 40; 40; 40; 0; 56/65; 56/65; 65; 65; 80/115; 80/115; 115; 115; 115. 版本 C, D, E, P 只有一个法兰 , (A) 可询问. 包括支架的总高 80 mm , 包括支架的总高90 mm, mm 包括支架的总高 120 mm |
| --- |
| 11 |  |

| 详细资料索取请联系以下地址: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |